附件1：

服务需求

（一）位置：成都市天府新区正兴街道蜀州路 2828 号。

（二）服务内容：

1、房屋共用部位管理与维修养护内容及要求

2、 综合管理

（1）有房屋共用部位及共用设施设备的年度维修养护计划。

（2）建立房屋使用、维修档案，检查房屋使用情况，告知客户正确使用房屋，遵守房屋安全使用的规范、政策、法规。

（3）对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，维修养护记录完整。

（4）根据房屋实际使用年限和使用情况，定期检查房屋的安全状况，做好检查记录。

（5）发现问题及时向房屋产权人报告，属于小修范围的，及时组织修复，修复费用由投标人承担。年修复费用总额超出 5 万的部分，由招标人承担。属于大、中修范围的，及时提出方案或建议，经房屋产权人同意后组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。

（6）按相关规定及时采取白蚁防治措施。

3、共用部位

（1）主体结构

每半年巡视 1 次。外观出现异常情况时，及时上报招标人，同时采取必要的防护措施。

（2）楼面

每月巡视 1 次，外观出现变形、开裂等现象时应及时修复。

（3）外立面

①每半月巡视 1 次，出现破损、开裂等现象时应及时修复。

（4）玻璃幕墙

每日巡视 1 次，发现问题应按国家、行业相关规定和成都市相关管理办法及时处理。

（5）室内门厅、楼梯间、走廊通道等

每 8 小时巡视不少于 1 次，外观出现破损、开裂等现象时，应及时修复。

（6）地下室

每 8 小时巡视 1 次，发现问题应及时修复处理。

（7）其他共用部位

①道路、广场、停车场

保持平整、无积水。广场面层无裂缝，窨井不漫溢，窨井盖无缺损。

②沟渠、水池

每日巡视 1 次，应无垃圾、无淤泥。

③小品景观

每日巡视 1 次，发现异常应及时处理。

④无障碍设施

无障碍设施的设置应符合 JGJ 50 的相关要求。每日巡视 1 次，发现问题及时修复处理。

4、共用设施设备管理与维护内容及要求

（1）综合管理

①建立共用设施设备台账。

②执行设备安全操作、定期巡回检查、维护保养、岗位责任制等制度，配备所需专业技术人员，严格执行操作规程。

③共用设施设备档案资料齐全，运行、维护保养记录及大中修、更新、改造记录定期归档。

④严格执行节能减排措施，每月对能源消耗进行计划、统计、分析和改进。

⑤有紧急维修情形，采取必要的应急防范措施并及时上报招标人。

⑥根据设备维护保养手册及设施设备现状制订维护保养计划。

⑦特种设备及计量仪器仪表按照有关规定进行专业维护保养和定期检验检测。费用由投标人自行承担（年费用超出 5 万元的部分由招标人承担）。

⑧雷电、强降水、大风等极端天气前后有检查防范措施。

⑨每月检查 1 次防雷带、防雷测试点、引下线及节点。每年雨季前制定防雷检测计划并上报招标人。

⑩设备机房

1）严格执行人员出入登记制度，对机房巡查、维护保养实行许可制度。

2）设有挡鼠板等防鼠害、虫害措施。建立防尘缓冲带，备有拖鞋或鞋套等防尘措施。

3）在明显易取位置配备消防器材及专用工具，每周检查维护。

4）机房张贴或悬挂相关制度、设备系统图、应急预案流程图。

5）每日对环境温度、湿度、照度、密封、鼠患情况、通风等进行检查、检测。

6）每周对消防设施设备进行检查。

5、电梯系统

（1）每年至少进行 2 次特种设备安全培训。每日至少检查 2 次电梯安全状况。

（2）原则上由电梯厂家进行维护，明确双方在维护保养中的权利、义务和责任，以及内容、执行的标准、频次、期限等。维护保养、年检费用由投标人自行承担，维修费用单次单件超过 1000 元的部分报招标人审批，同意后由招标人承担。

（3）有专业维保人员进驻现场，24 小时值班。随时处置电梯故障和困人救援。

（4）有突发事件和安全事故应急处置预案，每半年针对不同类型电梯至少演练1 次。发生电梯困人时，电梯安全管理员应在 10 分钟内到达现场。一般故障 30 分钟内恢复，重大故障 4 小时内恢复（更换曳引机、主板等除外），不能恢复说明原因并公示。

（5）在电梯轿厢内显著位置张贴有效的《电梯使用标志》、电梯使用安全注意事项和警示标志、使用管理单位名称和维保单位名称及其急修、救援、投诉电话。

（6）确保电梯安全运行的通风、温度、湿度、电压等符合有关标准和技术规范。电梯报警装置应实现 5 方对讲。

6、 通风与空调系统

（1）严格遵守空调设备安全操作规程，维护保养标准符合设备要求。

（2）控制系统正常运行，设备运行的电流、电压、频率、油压、温度、负载等运行参数与技术标准相符。

（3）集中空调通风系统应按照《公共场所集中空调通风系统卫生规范》制定清洗、维护计划并上报招标人。

（4）主机有专人值守，每小时巡视 1 次主机运行情况，记录运行参数。

（5）设备运行期间定期巡查，发现问题及时组织处理。

①每日巡视不少于 2 次大堂、会议室、过道等区域，按国家规定设置温度， 测试出风口温度、湿度符合规范要求。

②每日检查 1 次空调系统各种管道、风道、阀件及仪表。

③每日检查 1 次空调系统主机、水泵、电机、冷却塔、膨胀水箱等设备。

④每日检测 1 次冷却塔、出风设备的运行噪音。

⑤每月检测 1 次空调循环水水质。

⑥制定新风机、盘管滤网清洁计划并上报招标人。

⑦每月检查 1 次设备转动部位，调整传动皮带，添加或更换润滑脂。

⑧每月检查 1 次空调系统电源柜、控制柜，清洁除尘、紧固螺栓、测试绝缘。

⑨每月检查 1 次基础、吊架、设备。

⑩每月检查 1 次停用设备，设备供电正常、外观良好。

7、 给排水系统

（1）二次供水有《二次供水卫生许可证》。按相关卫生管理规定进行水质检测， 水质应符合 GB 5749和 GB 17051 的要求。

（2）有停水、爆管及水污染等应急处理方案，计划停水提前 24 小时通知招标 人。

（3）每日检查 2 次水箱间、水泵房及各配水点设施。

（4）每周检查 1 次变频供水设备的变频器、压力调节器、气压罐、控制柜等设 备，保持压力符合要求。

（5）每周检查 1 次给水泵运行状况，发现异常及时解决，备用水泵每月轮换。

（6）每季度对水泵润滑部位加注润滑油。每半年对水泵、管道、阀门等设备进行维护保养

（7）每年至少 1 次对管道、阀门及附属设施的保温、防腐进行检查维护。

（8）有防汛预案，每年至少组织 1 次演练。

（9）配备有防汛物资（沙袋、防风胶纸、雨具、照明工具、发电机、抽水泵等）。

（10）污水排放应符合 DB51/190的相关规定。

（11）每年汛前对雨、污水井、屋面雨水口等设施进行检查，组织清理、疏通。

（12）每日对排污泵 1 次手动启动测试；每季度维护保养 1 次。

（13）每季度对控制装置进行清洁、检查和维护。

（14）每半年对化粪池、室内外排水管道等设施进行检查和清掏。

（15）每年对管道、阀门等排水设施设备进行维护。

（16）以上所有发生的费用均由投标人自行承担（年费用超出 5 万元的部分由招标人承担）。

8、 供配电系统

（1）专职值班人员应持《特种作业操作证》和《高压进网证》，实行 24 小时值班制度。

（2）有计划停、送电时应提前通知客户。突然停电时，备用回路或柴油发电机电源按设计时间要求投入运行。

（3）参照DL/T 596相关规定，配合相关部门对共用设施设备进行安全检测。

（4）变压器运行正常，温控系统设置符合要求，通风降温设备可靠。

（5）功率因素自动补偿装置运行正常，功率因素不低于0.9。

（6）低压配电设备每年进行 1 次全面停电检修。

（7）发电机每周检查 1 次，每半月试运行 1 次；每年 2 次带 50%以上负荷运行； 每年活化 2 次蓄电池，并定期对发电机进行维护保养，费用由投标人自行承担。

（8）直流操作系统运行正常，每季度进行 1 次蓄电池充、放电试验。

（9）每季度 1 次配电、动力箱除尘，紧固（盘）螺丝、螺母及接地装置的保养工作。

（10）每季度 1 次对机房防小动物设施进行检查完善。

定期对供配电设备进行预防性试验、检测。检测实验的项目和参数是根据中华人民共和国电力行业标准 DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》制定的，费用由投标人自行承担。

9、公共照明系统

（1）有照明节能管理制度，照度应符合GB50034的相关要求。

（2）航空障碍灯应符合 MH/T6012的相关规定，建筑物户外霓虹灯应符合政府部门及管理规约的要求。

（3）每日检查 2 次大堂、电梯间、停车场、通道、光彩照明、景观照明、霓虹灯等公共部位照明，有效亮灯率 100％。

（4）每周检查 1 次照明电源柜（箱），确保工作正常和安全用电。

（5）每月检查 2 次霓虹灯，确保支承架无锈蚀、牢固，字体无缺损、显示完整，时控器工作正常并根据气候及时调整。

（6）每月检查 2 次航空障碍照明，确保支撑架无锈蚀、牢固，金属网罩完好，避雷设施紧密相连，工作正常。

（7）每季度清洁保养 1 次照明电源柜（箱），确保柜内外卫生良好，指示正常，排线整洁，接地牢固。

（8）每季度检查、测试 1 次接地装置。

（9）每年对室外电源柜（箱）进行防腐防锈保养 1 次。

（10）发现问题及时修复，由投标人承担费用。年累计费用超出 5 万元的修复费用部分，由招标人承担。

10、停车场管理系统

（1）保障出入口设备及通讯正常，电动道闸灵敏，车辆检测器工作正常。

（2）每周检查 1 次道闸机械部分，转动灵活、可靠。

11、装饰装修管理与服务内容及要求

（1）装饰装修管理与服务

①严格按照装饰装修管理服务制度执行。

②有装饰装修管理服务档案及相关巡查记录，包括但不限于装修方案、消防备案登记等。

③涉及房屋安全结构的装修工程应按相关规定进行申报、登记备案。

④装修时与装修人签订装饰装修管理服务协议、消防安全协议等，明确相关方的权利和义务。

⑤装修审图须在 3 个工作日之内完成。

⑥装饰装修期间巡查不得少于 2 次，并有巡查记录。

⑦装修过程中，应对装修主要通道及电梯轿厢采取保护措施。

⑧装修完工后，对关联公共设施和公共部位进行查验。

⑨客户装修工程消防竣工验收合格后，方能办理入驻手续。

（三）投标人应配备工作所需工（机）具等。

（四）响应时间：投标人需在接到维修请求后 2 小时内响应，24 小时内完成维修（紧急情况需在 1 小时内响应）。

（五）服务质量：所有维修和维护工作需符合国家相关标准和规范，确保设施和设备的安全运行。

（六）人员要求（岗位如有调整，按招标人需求进行人员调整）

| 序号 | 人员 | 人数 | 证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主管 | 1 | 高压进网证 | 提供高压电工进网作业许可证复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 低压电工证 | 提供低压电工证复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 特种设备安全员A证 | 提供特种设备安全员A 证复印件并加盖公章 |
| 2 | 设备运行人员 （要求：24h 在岗 轮班制） | 6 | 至少3人配备高压进网证 | 提供高压电工进网作业许可证复印件并加盖公章 |
|  |  |  | 每人配备低压电工证 | 提供低压电工证复印件并加盖公章 |
| 3 | 工程维修人员 | 4 | 每人配备低压电工证 | 提供低压电工证复印 件并加盖公章 |
| 4 | 弱电工程师 | 1 | 负责规划、设计、安装及维护写字楼内综合布线、安防监控、门禁对讲、网络通信、楼宇自控等弱电系统，处理系统故障，优化设备性能，保障智能化系统稳定高效运行，为写字楼提供安全、便捷的信息化环境。 | 弱电工程师证书复印件加盖公章 |

注：①所有人员需统一准备工服，员工工服由投标人自行配备采购，（款式、材质、颜色等根据招标人要求定制）；

②部分人员（例如：电工等）常驻、值班，满足招标人的需求。